附表：重庆桐君阁有限公司安全专项检查隐患情况登记表

| 序号 | 被检查 单位 | 安全隐患 | 整改措施 | 整改时间 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 达州分中心 | 1、侨兴药店熬药机放置在大门口，不利于顾客安全。 2、仓库药品保险金额较低，发生安全事故，不利于财产理赔。 3、仓库部分灭火器卫生较差，保养不够。 | １、加强公司安全管理，药店员工要做到每天上班前、下班后进行安全检查，防止松懈思想。 ２、尽快完善公司财产保额不足的问题，确保公司财产不受损失。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报集团公司保卫处备案 |
| ２ | 南充分中心 | 1、南充１７店药房：该店消防栓被货品遮挡，消防栓箱内无消防水带。 2、西藏路店：该店空调外机离地面较低，没有安装防盗网，易发生被盗。 3、南充３店、６店没有安装消防应急灯，不符合消防要求。 | １、加强药店消防应急灯配备，确保消防安全； ２、对所有药房进行拉网式检查，发现问题，立即整改。 ３、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行修复。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报集团公司保卫处备案 |
| ３ | 广元分中心 | 1、苴国市场店：该店饮水机线路陈旧，将电源线路横放在地面，极不安全。因收银柜损坏，零钞没有放置在柜台内。 2、电子路店：该店电话线安装在卷帘门外，不利于联网报警器布防。 3、苴国市场店和上西则天店均没有安装消防应急灯。 | １、加强药店消防应急灯配备，确保消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行修复。 | 限２０１３年１２月１５之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| ４ | 绵阳药业 | 1、江油中心店：该店没有安装消防应急灯，熬药机无安全操作规程，大额现金没有按规定放进保险柜。 2、江油２分店：该店小保险柜没有固定上墙，收银台线路零乱。 3、江油７６店：该店小保险柜没有固定上墙，无消防应急灯，收银柜损坏。 4、连锁５５店：该店保险柜没有固定上墙，店内临时库房无消防应急灯，电源开关脱落且使用白炽灯，收银台电源插座过多，超负荷运行。 5、旗舰店：该店没有消防应急灯和安全出口标志，保险柜放置在店内没有进行遮挡。 6、桐君阁大药房：该店经营贵细药材数量较大，安装的防盗门不合格，小保险柜没有进行固定上墙，消防栓箱附近放有药品，后门大门上锁且用货物阻挡，机房内没有设红外报警器。 7、连锁３６店：该店插线板损坏，大额现金没有及时放置在保险柜内。该店员工在营业时间结束前且没有关闭卷帘门的前提下，将贵细药材放入保险柜，不符合安全规定。 8、连锁６店：该店配电箱线路零乱，旧线裸露，易发生安全事故。卷帘门损坏已不能正常关闭。 9、连锁８６店：该店灭火器保养较差，没有安装消防应急灯。 10、北川１店：该店卷帘门运行不正常，经常出现故障。 11、北川２店;该店灭火器放置不合理，应调整。 12、配送中心：部分安全出口标志安装不合理，应调整；中药库房灭火器被货物阻挡。 13、中药饮片厂：该厂贵细药材库房没有进出人员登记台财，没有贵细药材出入保险柜记录，关闭保险柜后，没有将保险柜密码重新打乱，存在安全隐患。 | １、加强药店消防设施配备及管理，特别是药店应急灯设施、灭火器的管理力度，做好药店员工宣传工作； ２、严格按照贵细出入柜管理及现金管理制度执行。 ３、对发现的隐患要尽快整改，并对所有药店进行全方位的安全排查，发现隐患，立即整改，防止事故发生。 ３、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行修复。 ４、绵阳药业因安全管理面较大，建议恢复保卫部独立机构设置，以加大安全工作的管理力度。 | 限２０１３年１２月２５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| ５ | 德阳大中 | １、大中３店：该店没有安装消防应急灯；熬药机没有安全操作规程；收银台电源插线座零乱且超负荷使用。 ２、大中１７店：该店没有安装消防应急灯，保险柜没有按要求进行固定上墙，电话线安装在门市卷帘门外侧，不利于联网报警器布防， ３、大中１５店：没有安装消防应急灯，该店保险柜没有按要求固定上墙。 ４、大中１店：该店没有安装消防应急灯； ５、大中３９店：该店保险柜没有固定上墙，没有安装消防应急灯； ６、大中洋洋店：该店为店中店，没有设置保险柜及监控系统，营业员在营业结束后将贵细药材存放在员工通道的玻璃冷柜中，存在较大的安全隐患。 | １、加强药店消防应急灯配备，确保消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、尽快对药店保险柜进行固定上墙，特别是大中洋洋店要重点整改。 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行修复。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部。 |
| ６ | 德阳荣升 | １、荣升６８店：该店经营贵细药材，放置保险柜的房间内没有安装监控摄像头。 ２、荣升１店：该店内的照明灯灯架脱落严重，应立即整改，防止事故发生； ３、荣升１６店：该店保险柜没有固定上墙； ４、荣升１２店：该店保险柜没有固定上墙；无熬药机操作规程，大额现金没有及时放入保险柜内。 ５、荣升９０店、１０６店：该两店小保险柜均没有按要求固定上墙； | １、加强药店消防应急灯配备，确保消防安全。 ２、加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、尽快对药店保险柜进行固定上墙， ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行修复。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| ７ | 成都西部 | 西部医药地下消防管网及仓库内部分管网锈蚀严重，部分管网已出现裂缝及漏水现象。 | 尽快解决消防管网漏水的问题，在没有整改之前，加强仓库巡逻及公司监管力度，防止事故发生。 | 力争六个月内整改 |
| ８ | 四川太极大药房 | １、都江堰幸福大道药店：该店后墙电话线离地面太低，不利于联网报警器安全布防，有一定风险。 ２、都江堰奎光路中段药店：该店收银台电源线路比较零乱，应及时清理。 ３、青羊光区光华村街药店：该店经营有贵细药材，但在检查中发现该店有三天没有对贵细药材进出柜进行登记；放置保险柜的房间没有安装防盗门，对贵细药材的存储造成了一定的安全隐患；店内没有安装消防应急灯，插线板破损。 ４、青羊光区光华药店：该店经营面积较大，没有安装消防应急照明设施，地面有渗水现象发生，应密切注意动态并及时处理； ５、武候区浆洗街店：该店消防栓被广告纸封死，办公桌将消防栓阻挡，不利于消防安全。 ６、太极旗舰店：该店天麻等贵细药材展示区没有安装防护罩且没有安排人员进行看守，易发生盗案； ７、沙河源店：该店熬药机电源线与电源插座不匹配，应更换匹配线路。 ８、公司二楼仓库后门为木门，没有加锁，安全防范不够，仓库内没有疏散标志及消防应急灯。 ９、大邑县新场镇文昌街店：该店门店外线路较多且没有穿管，进店门口地面锁盖上翻，易伤行人。 １０、成华区二环路北四段药店：该店保险柜没有固定上墙。 １１、红星店及双林路药店：该两店门前台阶较高，没有安全标语提醒行人注意安全等字样。 １２、成华区华泰路店、高新区民丰大道西段药店：该两店灭火器被货物阻挡，不符合消防要求。 １３、温州店：该店联网报警器有异常，设防网络较慢；没有消防应急灯； １４、崇州崇阳镇文化西街药店：该店灭火器被货物阻挡；药店侧门为木门，没有设门磁和红外探头；电表松动易掉下。 １５、大邑县晋原镇富民路中段药店：该店经营面积大，营业员少，安全防范较差；店内漏水较严重，门口天花板已被水滴穿一个大洞；山参柜钥匙已坏； １６、邛崃中心店：该店有一个保险柜已经损坏，没有安装消防应急灯。 | １、加强药店消防设施配备及管理，特别是药店应急灯设施，灭火器的配备，做好药店员工宣传工作； ２、加强现金安全管理制度及贵细药材进出柜管理。 ３、对发现的隐患要尽快整改，并对所有药店进行全方位的安全排查，发现隐患，立即整改，防止事故发生。 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位。 ５、全面整治药店门前台阶过高，门口锁盖板上翻的安全隐患，张贴警示标语，防止事故发生。 ６、加强各区县中心店的安全检查及管理力度 | 限２０１３年１２月２５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部，对不能整改的项目，要进行说明。 |
| ９ | 攀枝花分中心 | １、公司财务室的保险柜没有固定上墙； ２、办公场所２具１２１１灭火器过期失效，插线板没有固定在墙上。 ３、仓库部分灭火器被货物阻挡，且有部分灭火器过期失效，仓库发货区办公桌插线板破损。 ４、金福店、五十一庆渝店、仁和宝兴店、仁和一店、德兴店：该五家药店小保险柜均没有固定上墙，店里没有安全检查记录。德兴店饮水机插线板没有固定在墙上，放在地面上不利于安全。 | １、加强药店消防应急灯配备，确保消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、尽快对药店保险柜进行固定上墙。 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行修复。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报集团公司保卫处备案 |
| １０ | 西昌分中心 | 1、二楼仓库有一处疏散标志方向挂反。 2、公司三个保险柜均没有固定上墙。 3、办公场所没有配备灭火器。 4、财务室隔墙采用木膏板，不利于安全防范。 5、１楼仓库饮水机插座放置在地面上不安全。 6、１楼仓库侧门防盗卷闸门质量太差，地面没有安装地轨，无防盗作用。 7、西昌南坛店：该店２具灭火器放置不合理；应急灯取下没有充电，保险柜没有固定上墙；没有安全检查记录。 8、西昌新惠大药房：该店经营少量贵细药材，保险柜没有固定上墙； 9、西昌健康路店：该店内后门没有设红外报警器，保险柜没有固定上墙； | １、加强仓库防盗卷闸门的更换，没有更换之前，要安排员工值班，防止盗窃事件发生。 ２、财务部隔墙要做成实墙，并加装防盗网及红外报警器 ３、加强药店消防应急灯配备，确保消防安全。 ４，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ５、尽快对药店保险柜进行固定上墙。 ６、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行修复。 ７、加强西昌中心店装修期间的安全防范工作，配备好各类消防设施及报警设施。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报集团公司保卫处备案 |
| １１ | 乐山分中心 | １、仓库没有安装消防应急灯，安全疏散标志；公司与物业签订的租赁合同存在安全隐患； ２、乐山翡翠国际店：１具灭火器喷管损坏，店内消防栓被货物阻挡，无安全检查记录； ３、二楼厕所防盗网不牢固； ４、交换机与办公用品放置在同一办公区内且办公用品离交换机太近，不利于消防安全。 ５、盛世花园店：该店２具灭火器被货物阻挡，保险柜没有固定上墙，且店员不会使用灭火器； ６、居竹园店：该店保险柜放置在店内没有固定上墙，保险柜没有进行任何遮挡。 ７、王浩儿店：该店收银台电源线路较零乱，一个红外探头安装不合理，被店内冰箱挡住，探测路线受阻。 | １、加强药店消防应急灯配备及灭火器的管理，确保药店消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、尽快对药店保险柜进行固定上墙，确保安全 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行修复。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| １２ | 宜宾分中心 | １、分中心仓库后门防盗卷闸门没有上锁；仓库另两个侧门紧邻小区，没有安装防盗门；仓库１楼因临近街面，外墙采用玻璃，但没有加装防盗网，易发生安全事故。 ２、春江盛景店：该店保险柜没有固定上墙，无消防安全检查记录。 | １、尽快落实整改分中心安全隐患，在没有整改之前应加强值班及管理，确保仓库安全。 ２，加强药店隐患整改，加大安全管理，做好记录。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| １３ | 自贡医药公司 | １旗舰店：该店经营面积较大且经营贵细药材，但是夜间贵细药材入库未按照桐君阁发[2013]2号《紧急通知》执行；没有安装安全出口标志及安全疏散标志，影响消防安全。 ２东方广场店：该店贵细药材没有出入保险柜记录(其使用的记录为财务记录，不是安全记录)，保险柜没有固定上墙且没有对保险柜进行遮挡，不利于安全；该店没有安装应急照明设施； ３、参茸养生店：该店放置保险柜的房间内没有安装红外报警及监控系统，安全防范系数不高。 ４、春华路店：该店室外空调陈旧，后门没有安装红外探头，店内没有安装消防应急灯及安全出口标志。 ５、新美商城店：该店内有三层台阶且较高，没有张贴安全提示标语，易发生安全事故，保险柜室白炽灯线路没有穿管。 ６、学苑街店：该店灭火器只有１具，配备过少，没有安装消防应急灯。 ７、自由路店：该店电话线安装在店门外，对联网报警系统布防存在隐患，后门是木门且紧邻家属区，不安全；该店没有安装消防应急灯，２具灭火器放置不合理。 ８、公司一楼药品库进口处灭火箱损坏严重，维护保养较差。 | １、加强各药房消防设施的配备并确保完好使用。 ２、尽快对存在隐患的部位新增红外报警器和监控设备，特别是经营贵细药材的药店，要抓紧落实； ３、严格落实各项安全保卫制度，对所有药房进行全面检查，不留死角 ４、新搬迁的精神药品库和麻醉品库房要加装防盗网，并安装红外报警系统及监控摄像头，建立进出库记录台账。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| １４ | 万州分中心 | １、仓库有一个消防栓打不开；饮水机插线座放置在地上，不安全；公司仓库与物业方签订的租凭合同对货品被盗没有相关约定，存在隐患； ２、万州桐君阁８店、１１店、６店保险柜没有固定上墙；桐君阁１４店没有配备保险柜； ３、桐君阁８店、１４店、１１店、７店没有配备消防应急灯； ４、桐君阁８店、６店台阶过高，没有设安全警示标语； ５、桐君阁１４店：电话线安装在门市外，不利于联网报警器设防，存在安全隐患；桐君阁６店红外探头过少，应加装一个红外探头。 | １、加强药店消防应急灯配备及灭火器的管理，确保药店消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、尽快对药店保险柜固定上墙，确保安全 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行维修。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| １５ | 涪陵医药公司 | １、涪陵五店：该店保险柜没有固定上墙，没有贵细药材进出保险柜记录，店内没有安全检查记录； ２、桐君阁中心店：该店配备灭火器不合理，应加配２具，确保安全。该店没有安全检查记录。 ３、涪陵２店：该店没有配备消防应急照明设施，无安全检查记录。 ４、涪陵１２店、１８店、９店、３店保险柜均没有固定上墙，没有配备消防应急灯。 | １、加强药店消防应急照明配备及灭火器的管理，确保药店消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、尽快对药店保险柜进行固定上墙，确保安全 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行维修。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| １６ | 黔江分中心 | １、办公室灭火器配备不合理； ２、公司仓库与物业方的租凭合同没有约定货品被盗的相关细节，存在隐患。 | １、加强仓库及办公室消防管理。 ２、加强新装药店消防设施配备及报警器合理布局。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报集团公司保卫处备案 |
| １７ | 泸州分中心 | １、仓库进门处门栏太高，没有设警示标语； ２、结算中心保险柜没有固定上墙，结算中心收银区玻璃窗没有安装防盗网； ３佳裕店：该店电话线安装在门市外，台阶过高没有设警示标语，不利于安全。 ４飞跃路店：该店电话线安装在门市外，门磁接收存在问题，保险柜没有固定上墙。 ５阳光店：该店联网报警器红外探头指示灯不亮有异常，保险柜放在店内没有进行遮挡；台阶过高，没有安全标语。 ６、金诺店：保险柜没有进行遮挡，佳乐店台阶过高，应设安全标语。 | １、加强药店消防应急灯配备及灭火器的管理，确保药店消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、尽快对药店保险柜进行固定上墙，确保安全 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行维修。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报集团公司保卫处备案 |
| １８ | 永川医药公司 | １永川１９店：该店联网报警器红外探头安装过少，应在贵细药材柜加装一个红外探头；该店没有安装消防应急灯；门店外的“桐君阁大药房”广告牌没有加装防盗网。 ２永川１７店：电话线安装在门外，没有消防应急灯，临时库房没有安装红外探头。 ３、永川５店：该店没有消防应急灯，室外空调没有加装防盗网； ４、永川３店：该店应急灯损坏，红外探头过少，应加装一个。 ５、永川１４店：店内没有安装消防应急灯，保险柜没有进行遮挡，大额现金没有及时放进保险柜。 ６、永川２３店：该店保险柜没有固定上墙，没有消防应急灯，没有熬药机安全操作规程。 ７、永川总店：该店没有熬药机安全规程。 ８、永川１店：该店台阶的安全标语不醒目，室外２台空调没有安装防盗网。 | １、加强药店消防应急灯配备及灭火器的管理，确保药店消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、尽快对药店保险柜进行固定上墙，确保安全 ４、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行维修。 | 限２０１３年１２月１５日之前整改，并将整改情况报股份公司保卫部 |
| １９ | 连锁公司 | 1、江津片区：江津中心店三个消防应急灯已经损坏，临街卷帘门底部损坏；江津１店红外探头偏少，应加装一个红外探头；江津５店没有消防应急灯；江津６店电话线安装在门外，红外探头安装不合理，应调整，没有消防应急灯。 2、五分公司：巴南二店安装红外探头过少，需在店门另一侧增加一个；巴南十四店二楼经营场所没有设消防应急灯及疏散标志，一楼店内侧门进入办公区的门应安装防盗门；消防栓内没有放置消防水枪，存在消防隐患。 ３、四分公司：南城大药房安装消防应急灯不合理，应在贵细区安装一个；南岸１２店、百草堂店电话线安装在门外，存在安全隐患。 ４、三分公司：龙康国药店三楼中药经营超市侧门没有用防盗门，存在安全隐患。 ５、一分公司：保安堂灭火器被货物阻挡，熬药机房墙壁上有一个小洞，存在不安全隐患，应安装防盗网。店门上应设红外探头一个。渝中１４店没有安装消防应急灯；长寿４０、４４、４９、４１、４２、４７、４６店均没有安装消防应急灯；长寿４７店台阶较高，应设安全标语；４７店、４１店室外空调均没有安装防盗网。４１店电话线安装在门外，存在安全隐患。 ６、七分公司：北碚６店的电话线安装在门外，存在安全隐患；北碚中心店经营贵细药材数量大，没有安装监控系统，存在安全风险。北碚１店没有安装消防应急灯。 ７、六分公司：渝北2店电话线安装在门外，不利于联网报警器设防，存在隐患，该店没有安装消防应急灯。江北１７店店内消防栓内无水带、水枪，贵细药材进出保险柜的台账是财务台账，不是专用台账，应更换专用台账记录。 ８、二分公司：益寿堂店电话线从一楼后门通过，没有穿管并安装在门外，不安全。该店没有消防应急灯。 ９、十一分公司：太极旗舰店后店门磁电源线安装在门外，应调整到门内。 10、杨家坪西部店：该店灭火器被座椅阻挡，办公区域通道堆放杂物较多。 | １、加强药店消防应急灯配备及灭火器的管理，确保药店消防安全。 ２，加强药店电源线路整治，防止电路火灾。 ３、加强药店联网报警器管理，发现隐患，要及时通知维修单位进行维修。 ４，加强营业员消防、治安培训，确保各项安全。 | 限２０１３年１２月25日之前整改，并将整改情况1报集团公司保卫处，整改情况2—10报股份公司保卫部 |