四川太极大药房连锁有限公司

治安、安全生产、消防隐患整改通知书

参加检查人员：  钟起荣、彭健                                                           检查时间：2014年5月16-30日

| 序号 | 排查部位 | 存在的隐患 | 整改意见 | 整改期限 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 王浩儿街店 | 1.插线板上插头有7个，属多路连接，且线路凌乱； 2.有1具灭火器压力超标，需更换。 | 1.申请增加安装2-3个插座（连接的插线板按办公物资管理流程由门店购买，其品牌为“公牛牌”功率为10-20A、插孔必须为3孔3插），并清理线路； 2.申请更换。 | 第一项6月20日前； 第二项6月13日前。 | 徐雪梅 |  |
| 2 | 居竹园店 | 1.收银台下插线板上有插头10个，属多路连接； 2.保险柜未固定。 | 1.申请增加安装3-4个插座（连接的插线板按办公物资管理流程由门店购买，其功率10-20A，插孔必须为3插3孔）； 2. 在当地联系维修人员，对保险柜进行固定。 | 第一项6月20日前； 第二项6月5日前。 | 文雪梅 |  |
| 3 | 盛世花园店 | 1.收银台下插线板，属多路连接； 2.保险柜未固定。 | 1.申请增加安装3-4个插座（连接的插线板按办公物资管理流程由门店购买，其功率10-20A、插孔必须为3插3孔）； 2. 在当地联系维修人员，对保险柜进行固定。 | 第一项6月20日前 第二项6月5日前。 | 贾光蓉 |  |
| 4 | 翡翠国际店 | 1.收银台下插线板，属多路连接； 2.无保险柜。 | 1.申请增加安装3-4个插座（连接的插线板按办公物资管理流程由门店购买，其功率10-20A、插孔必须为3插3孔）； 2. 向办公室申请配备1个保险柜。 | 第一项6月20日前； 第二项6月20日前。 | 陈媛 |  |
| 5 | 旗舰店 | 1.店左墙第二个消火栓箱下堆放有杂物，形成堵挡； 2.其消火栓阀门出水口内壁生锈。 | 1.清理消火栓下堆放的杂物； 2.对消防栓阀门出水口内壁抹黄油对其保养。 | 6月13日 | 王庆 |  |
| 6 | 大源北街店 | 1.消火栓阀门出水口内壁生锈。 | 1.对消防栓阀门出水口内壁抹黄油对其保养。 | 6月13日 | 毛春英 |  |
| 7 | 沙河源店 | 2个消火栓阀门出水口内壁生锈。 | 对2个消防栓阀门出水口内壁、螺杆抹黄油对其保养。 | 6月13日 | 杨素芬 |  |
| 备注 | 请以上存在安全隐患的部门、药店，在规定时间内完成整改，并在整改完成后2日内填写“×××店隐患整改回复书”报保卫部（复查及销案）。对未按期限整改（或整改后不回复）的部门、门店，将对其责任人进行罚款和扣分，并纳入年终安全目标考核。 |  |  |  |  |  |

公司负责人：  卢勇                          公司分管领导： 钟起荣                                       制表人：彭健